# Inventario de Generadores, Transformadores y
Verificación de Cubetos de Contención de Diésel

Área de Seguridad y Ambiente — Plantabal S.A.
Elaborado por: Kevin Martínez, pasante de Seguridad y Ambiente
Fecha: 29 de septiembre de 2026

# 1. Generadores eléctricos

Todos los equipos listados operan con combustible diésel.

| N.º | Identificación / Marca | Modelo | Potencia (kVA) | Tensión (V) | Velocidad (rpm) | Combustible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generador 001 — Perkins | 2200 Series | 435 | 440 | 1800 | Diésel |
| 2 | Generador 002 — Perkins | 2200 Series | 435 | 440 | 1800 | Diésel |
| 3 | Generador 003 — Perkins | 2200 Series | 435 | 440 | 1800 | Diésel |
| 4 | Generador 004 — Perkins | 2200 Series | 440 | 440 | 1800 | Diésel |
| 5 | Generador 005 — Perkins | 2200 Series | 395 | 220 (verificar) | 1800 | Diésel |
| 6 | Generador Stamford / Hyundai | X18C112717 | 925 | 440 | 1800 | Diésel |

Observación: el generador 005 (Perkins 2200 Series, 395 kVA) es el único registrado a 220 V, mientras que los demás Perkins operan a 440 V. Se recomienda verificar en placa si corresponde a 220 V o si existe un error de registro, ya que los cinco equipos son del mismo modelo.

Potencia total instalada: 3.065 kVA (suma de los seis equipos).

# 2. Transformadores

El sistema de generación se encuentra referido a una tensión de distribución de 13.200 V (13,2 kV) en el lado primario.

| Transformador | Ubicación | Tensión primaria | Tensión secundaria | Potencia | Configuración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transformador de generadores | Casa de máquinas / generadores | 13.200 V (13,2 kV) | — | — | Referencia de acople a red |
| Transformador de comedor | Frente a comedor | 13,8 kV | 220 V | 400 kVA | Unidad única |
| Banco trifásico de comedor | Frente a comedor | 13,8 kV | 220 V | 750 kVA totales | 3 × 250 kVA conectados en serie |

Observación técnica: se registra el banco como "en serie" según lo indicado en campo. Un banco trifásico de 3 × 250 kVA que entrega 750 kVA corresponde normalmente a una conexión trifásica (delta o estrella) de tres unidades monofásicas, no a una conexión en serie. Se recomienda confirmar el diagrama unifilar antes de usar este dato para cálculos de carga o de protecciones.

# 3. Verificación de cubetos de contención de diésel

## 3.1 Criterio normativo aplicado

El cubeto (dique de contención) debe tener una capacidad igual o superior al 110 % del volumen del tanque de mayor capacidad que contiene. Este criterio proviene del Acuerdo Ministerial 097-A (Anexo 2, Reglamento Ambiental) y del Reglamento Sustitutivo del RAOHE (Decreto Ejecutivo 1215), y es el más exigente frente al 100 % que establece la NFPA 30. Se adopta el 110 % por ser el criterio de mayor exigencia.

## 3.2 Factor de conversión

1 galón estadounidense = 3,785411784 litros = 0,003785412 m³

## 3.3 Conversión del volumen de los tanques

| Tanque | Volumen (gal) | Volumen (L) | Volumen (m³) | Capacidad exigida 110 % (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanque 1 — Reservorio | 5.800 | 21.955,39 | 21,955 | 24,151 |
| Tanque 2 | 10.000 | 37.854,12 | 37,854 | 41,640 |

## 3.4 Cálculo del volumen de los cubetos

Fórmula: V = Largo × Ancho × Alto

| Cubeto | Largo (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cubeto 1 — Tanque 5.800 gal | 6,00 | 6,00 | 0,60 | 21,600 |
| Cubeto 2 — Tanque 10.000 gal | 8,83 | 5,10 | 0,95 | 42,781 |

Cubeto 1: 6,00 m × 6,00 m × 0,60 m = 21,600 m³

Cubeto 2: 8,83 m × 5,10 m × 0,95 m = 42,781 m³

## 3.5 Resultado de la verificación

| Cubeto | Capacidad cubeto (m³) | Volumen tanque (m³) | Exigido 110 % (m³) | % de cobertura | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cubeto 1 — 5.800 gal | 21,600 | 21,955 | 24,151 | 98,4 % | NO CUMPLE |
| Cubeto 2 — 10.000 gal | 42,781 | 37,854 | 41,640 | 113,0 % | CUMPLE (margen mínimo) |

## 3.6 Análisis de los resultados

Cubeto 1 (tanque de 5.800 galones) — Incumplimiento confirmado.

La capacidad del cubeto (21,600 m³) es inferior incluso al volumen del propio tanque (21,955 m³), alcanzando apenas el 98,4 % de cobertura. Ante una rotura total del tanque, el cubeto se desbordaría. El déficit frente al 110 % exigido es de 2,551 m³.

Para cumplir el 110 % manteniendo el área de 36 m², la altura mínima del muro debe ser de 0,671 m, es decir, 67 cm (7 cm más que los 60 cm actuales).

Alternativa: ampliar la superficie del cubeto a un mínimo de 40,25 m² conservando los 0,60 m de altura.

Cubeto 2 (tanque de 10.000 galones) — Cumple, pero con margen crítico.

La capacidad bruta (42,781 m³) supera el mínimo exigido (41,640 m³), pero el excedente es de solo 1,141 m³, equivalente al 2,7 % de holgura.

Este resultado es provisional: el cálculo utiliza el volumen bruto del cubeto y no descuenta el volumen ocupado dentro del dique por el propio tanque, sus bases de hormigón, pedestales, tuberías o cualquier otro elemento. La normativa exige capacidad neta de retención.

Basta con que el tanque y sus apoyos ocupen más de 1,141 m³ dentro del cubeto para que el cumplimiento se pierda. Considerando que un tanque de 37,85 m³ ocupa físicamente un volumen muy superior a ese valor, es altamente probable que el cubeto 2 también incumpla al descontar el desplazamiento.

Acción requerida: medir el diámetro y la altura del tanque y de sus bases para recalcular la capacidad neta antes de declarar conformidad.

## 3.7 Conclusiones y recomendaciones

| N.º | Hallazgo | Acción recomendada | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cubeto del tanque de 5.800 gal no alcanza el 110 % exigido (déficit 2,551 m³). | Elevar el muro de contención de 0,60 m a un mínimo de 0,70 m, o ampliar el área a ≥ 40,25 m². | Alta |
| 2 | Cubeto del tanque de 10.000 gal cumple solo con 2,7 % de holgura sobre volumen bruto. | Medir volumen desplazado por tanque y bases; recalcular capacidad neta. Elevar muro si resulta insuficiente. | Alta |
| 3 | No se dispone de datos sobre impermeabilización, válvula de purga ni sistema de drenaje de los cubetos. | Verificar impermeabilidad del piso y muros, y que el drenaje cuente con válvula normalmente cerrada. | Media |
| 4 | Tensión del generador 005 inconsistente respecto a equipos idénticos. | Verificar placa de características del equipo. | Media |
| 5 | Configuración declarada del banco trifásico (3 × 250 kVA en serie) requiere confirmación. | Revisar diagrama unifilar y placas de los tres transformadores. | Media |

Nota final: los cálculos de los apartados 3.3 y 3.4 se basan exclusivamente en las dimensiones proporcionadas. Toda conclusión de cumplimiento queda condicionada a la verificación en campo del volumen neto de retención.